## META
Key | Value
CENTER_CODE | MAIN
PROJECT_CODE | PRJ

## DEVICE_LIST
Device ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Location | Cabinet | Comment
D-001 | AHU-1 | AHU | Siemens | ABC-100 | Roof | CB-01 | Demo device
D-002 | Pump-1 | PUMP | Grundfos | G-55 | Basement | CB-02

## PULL_LIST
Cable ID | From | To | Length (m) | Cable Type | Route | Comment
C-100 | CB-01:1 | CB-02:3 | 25.5 | NYM-J 3x1.5 | Tray A
C-101 | CB-01:2 | CB-03:7 | 12,0 | CAT6 | Conduit B | Comma decimal -> float

## TEST_LIST
Test ID | Description | Reference | Expected | Unit | Comment
T-001 | Continuity test | IEC-123 | Pass
T-002 | Insulation resistance | IEC-456 | > 1 | MΩ

## WIRING_DIAGRAMS
Module Name | Module Type | Module Description | ModuleID | Point Name | Point Type | Point Description | InputChannelNumber | OutputChannelNumber | NOTE2
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | D-IVK69-EI01_T | io.point.DigitalInput | Konekeskuksen pääkytkin | 1 |  | ei saatavilla koneen sisäisistä kytkennöistä. KOJA? #13.3.2025 sesa526893
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | D-IVK69-SC10_T | io.point.DigitalInput | Tuloilmapuhallin indikointi | 2 |  | KOJA:n pikaliitin viallinen, poistettu välistä #14.3.2025 sesa498945
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | D-IVK69-SC30_T | io.point.DigitalInput | Poistoilmapuhallin indikointi | 3
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | D-IVK69-SC02_H | io.point.DigitalInput | LTO:n hälytys | 4 |  | LTO hälytys ei toimi oikein. IO-piste toimii. pakettikoneen omia kytkentöjä. KOJA selvittään #13.3.2025 sesa526893
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | D-IVK69-TZA49_H | io.point.DigitalInput | Jäätymissuojan hälytys | 5
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | D-IVK69-PU40_T | io.point.DigitalInput | Lämmityspatterin pumppu tilatieto | 6
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | D-IVK69-KO07_T | io.point.DigitalInput | Höyrykostuttimen tilatieto | 7 |  | jonpilla #28.3.2025 jiskoskela
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | D-IVK69-KO07_H | io.point.DigitalInput | Höyrykostuttimen hälytys | 8 |  | jonpilla #28.3.2025 jiskoskela
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | C-T810-PH01_H | io.point.DigitalInput | Paloilmoitinjärjestelmä ennakko | 9 |  | Jomppaamalla palokeskukselta #15.3.2025 jiskoskela
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | C-T810-PH02_H | io.point.DigitalInput | Paloilmoitinjärjestelmä palo | 10
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | C-T810-PH03_H | io.point.DigitalInput | Paloilmoitinjärjestelmä huolto | 11
03_DI-16 | io.DI16 |  | 3 | C-T810-PH04_H | io.point.DigitalInput | Paloilmoitinjärjestelmä vika | 12